|  | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ TEXNΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ |
| --- | --- |

Μ Ε Λ Ε Τ Η    A.A.  62 / 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ : Επισκευές - συντηρήσεις H/M εγκαταστάσεων αθλητικών xώρων

Κ.Α. : 30.7331.28

CPV : 45212290-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 10.307,40 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- EΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | ΕΡΓΑΣΙΑ : Επισκευές-συντηρήσεις H/M εγκαταστάσεων αθλητικών xώρων |  |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική  έκθεση της εργασίας  « Επισκευές-συντηρήσεις H/M εγκαταστάσεων αθλητικών xώρων » αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, κυρίως στους χώρους του  μηχανοστασίου και των αποδυτηρίων.

Επίσης περιλαμβάνει την εργασία επισκευής του αερισμού σε αίθουσα του κλειστού Γυμναστηρίου που βρίσκεται στο Δημοτικό στάδιο παραλίας.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 10.307,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. H κοστολόγηση της εργασίας έγινε με τιμές που προέκυψαν από έρευνα αγοράς.

Η εργασία αναφέρεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2015, χρεώνεται σε βάρος του κωδικού αριθμού Κ.Α. 30.7331.28                 , υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση 15.000,00 €  και η χρηματοδότηση είναι από Δημοτικούς πόρους

| Καλαμάτα ..... -.... - 2015 Ο Συντάξας Αλέξανδρος Λεβεντόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. | Καλαμάτα ...... -.... - 2015 Ο Προϊστάμενος του τμήματος Μελετών Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος Αρχιτέκτων Μηχανικός | Καλαμάτα .... - ... - 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλειος Τζαμουράνης Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : : Επισκευές - Συντηρήσεις Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ H/M εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική  περιγραφή της εργασίας «Επισκευές-συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων» αφορά την εκτέλεση εργασιών  επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, κυρίως στους χώρους του  μηχανοστασίου και των αποδυτηρίων.

Επίσης περιλαμβάνει  την εργασία επισκευής του αερισμού σε αίθουσα του κλειστού Γυμναστηρίου που βρίσκεται στο Δημοτικό στάδιο παραλίας.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν σύμφωνα με την μελέτη είναι οι εξής :

A. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

1) Συντήρηση και επισκευή του συγκροτήματος λεβήτων – καυστήρων.

Συντήρηση και ρύθμιση του συγκροτήματος των δύο λεβήτων-καυστήρων, παραγωγής θερμού νερού. Επισκευή για την στεγανοποίηση των  θαλάμων καύσης. Συντήρηση-βάψιμο των δοχείων διαστολής. Υλικά και εργασία. Αντικατάσταση μικροϋλικών,  που τυχόν θα απαιτηθούν κατά την διάρκεια της συντήρησης (όπως φίλτρα πετρελαίου, μπέκ κτλ), συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου.

Οι λέβητες είναι θερμικής ισχύος  600.000 KCAL/H έκαστος. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η συμπλήρωση φύλλου ελέγχου και ρύθμισης των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΠΕΡΠΑ, για το σύνολο των συστημάτων (λέβητες – καυστήρες).

2) Συντήρηση - καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας.

Γενική συντήρηση – καθαρισμός τριών εναλλακτών θερμότητας, υλικά και εργασία. Οι εναλλάκτες είναι στο χώρο του μηχανοστασίου και χρησιμοποιούνται  για την θέρμανση του νερού στις πισίνες και στα αποδυτήρια. Επιπλέον επισκευή βλάβης, σε σύνδεση με σωλήνα, του εναλλάκτη της μικρής πισίνας.

3) Αντικατάσταση δύο βανών 6΄΄

Αποξήλωση δύο βανών στο χώρο του μηχανοστασίου, προμήθεια και τοποθέτηση δύο καινούργιων βανών 6΄΄. Περιλαμβάνονται και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την σύνδεση των βανών στις σωληνώσεις του δικτύου νερού. Υλικά και εργασία.

4) Αντικατάσταση σωληνώσεων νερού στο μηχανοστάσιο και τα αποδυτήρια.

Αντικατάσταση τμημάτων φθαρμένων σιδηροσωλήνων και χαλκοσωλήνων, διαφόρων διαμέτρων, όλων των  δικτύων μεταφοράς και διανομής κρύου και ζεστού νερού στους χώρους του μηχανοστασίου και των αποδυτηρίων. Συντήρηση η αντικατάσταση, εάν απαιτηθεί, ενός συλλέκτη νερού του δικτύου στο χώρο του μηχανοστασίου.

:Αντικατάσταση 10 διακοπτών  παροχής νερού ½΄΄ και 22 κεφαλών καταιονισμού του νερού στα ντούζ στα αποδυτήρια και στα υπαίθρια ντούζ.

Τοποθέτηση σωλήνα χαλκού Φ 12 μήκους 2 μέτρων περίπου, σε σημείο που έχει αφαιρεθεί, στο δίκτυο των σωληνώσεων στα ντούζ, στο χώρο των  αποδυτηρίων. Τοποθέτηση δύο εξαεριστικών  στο δίκτυο σωληνώσεων της θέρμανσης στο χώρο των αποδυτηρίων.

Σε όλα τα ανωτέρω είδη περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση, Υλικά και εργασία.

5) Συντήρηση και επισκευή δύο ηλεκτρικών κινητήρων και αντλιών.

Γενική συντήρηση(service) και επισκευή σε δύο ηλεκτρικούς κινητήρες και στις αντίστοιχες αντλίες που βρίσκονται σε σύνδεση στο δίκτυο νερού στο χώρο του μηχανοστασίου. Περιλαμβάνεται η αντικατάσταση υλικών όπως ρουλεμάν στα μοτέρ και τις αντλίες, σαλαμαστροδέκτες, σαλαμάστρες και ότι άλλο υλικό προκύψει και είναι απαραίτητο για την σωστή λειτουργία τους. Υλικά και εργασία.

Οι κινητήρες είναι 40 HP – 1480  Ι/Μ.

6) Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση  ηλεκτρικού κινητήρα 40 HP – 1480 Ι/M με τον αυτοματισμό του.

Περιλαμβάνει την προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση, στην υπάρχουσα εγκατάσταση του δικτύου νερού στο χώρο του μηχανοστασίου, ενός καινούργιου ηλεκτρικού κινητήρα 40 HP- 1480  Ι/Μ - IP 55 με τον αυτοματισμό του, σωλήνα και καλώδιο σύνδεσης 5Χ10, 25 Μ περίπου και όλα τα μικροϋλικά που θα χρειασθούν για την πλήρη λειτουργία του κινητήρα.

Επίσης περιλαμβάνει 3 ρελαί για αστέρα-τρίγωνο, θερμικό και χρονικό.

7) Συντήρηση αντλίας - Αντικατάσταση φτερωτής.

Συντήρηση μίας αντλίας η οποία βρίσκεται στο χώρο του μηχανοστασίου αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο του νερού, αντικατάσταση της φτερωτής και σύνδεση της αντλίας με το δίκτυο του νερού και τον υπό προμήθεια ηλεκτρικό κινητήρα. Περιλαμβάνει την αποξήλωση της υπάρχουσας φτερωτής, την προμήθεια και τοποθέτηση στην αντλία της καινούργιας φτερωτής με όλα τα υλικά που θα χρειασθούν για την σύνδεση και πλήρη λειτουργία της.  Υλικά και εργασία.

8) Επισκευή δύο αντεπίστροφων μηχανισμών.

Περιλαμβάνει την αντικατάσταση του εσωτερικού εξαρτήματος (χαλύβδινο  κλαπέτο) με ορειχάλκινο κλαπέτο, σε δύο αντεπίστροφους μηχανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στο δίκτυο σωληνώσεων νερού στο χώρο του μηχανοστασίου. Προμήθεια  τοποθέτηση και σύνδεση, υλικά και εργασία.

9) Αντικατάσταση ηλεκτροδίων για μέτρηση PH και χλωρίου.

Περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση, σε υπάρχουσα συσκευή, δύο καινούργιων ηλεκτροδίων, αντιστοίχων προς τα υπάρχοντα, κατάλληλων για την μέτρηση του  PH και του χλωρίου του νερού των δεξαμενών κολύμβησης.

10) Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στα αποδυτήρια.

Αποξήλωση δέκα φωτιστικών σωμάτων στο χώρο των αποδυτηρίων και τοποθέτηση στη θέση τους επτά καινούργιων φωτιστικών σωμάτων φθορισμού με τους λαμπτήρες τους 2Χ36 W και τριών  φωτιστικών 1Χ 36 W, συνδεδεμένα σε πλήρη λειτουργία. Τα φωτιστικά  θα είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο χώρο, ηλεκτρονικά, οικονομικής λειτουργίας, με κάλυμμα και θα είναι βαθμού στεγανότητας IP 65. Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση, υλικά και εργασία.

11) Συντήρηση φωτιστικών σωμάτων και αντικατάσταση λαμπτήρων στους πυλώνες του κολυμβητηρίου

Συντήρηση πέντε φωτιστικών σωμάτων και αντικατάσταση των  λαμπτήρων τους, μεταλλικών αλογονιδίων, ΗQI – 400 W, στους πυλώνες του κολυμβητηρίου. Υλικά και εργασία.

12) Προμήθεια και τοποθέτηση τριών θερμαντικών σωμάτων.

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση στο υπάρχον δίκτυο της θέρμανσης στο χώρο των αποδυτηρίων, δύο καινούργιων χαλύβδινων θερμαντικών σωμάτων ΙΙΙ/905/14 και ενός καινούργιου χαλύβδινου θερμαντικού σώματος  ΙΙΙ/905/12. Τα θερμαντικά σώματα θα έχουν βαφή περίπου ιδίου χρώματος με τα υπάρχοντα.

13) Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων.

Προμήθεια και τοποθέτηση στο μηχανοστάσιο ενός πυροσβεστήρα οροφής ξηρής σκόνης 12 kg και ενός φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα 5 kg.

14) Επισκευή βάσεων συσκευών-φίλτρων νερού.

Αποκατάσταση των βλαβών που υπάρχουν σε έξη από τις βάσεις, από οπλισμένο σκυρόδεμα, επί των οποίων εδράζονται οι συσκευές που φιλτράρουν το νερό των πισινών.

15) Καθαρισμός φρεατίων και καναλιών αποχέτευσης νερού πισίνας.

Γενικός καθαρισμός των φρεατίων και των καναλιών που υπάρχουν περιμετρικά των πισινών.

B.  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

1) Επισκευή δύο μονάδων αερισμού. Αντικατάσταση  ηλεκτρικών κινητήρων.

Αποξήλωση δύο ηλεκτρικών κινητήρων που υπάρχουν σε δύο μονάδες αερισμού αιθούσης του κλειστού γυμναστηρίου του Δημοτικού σταδίου παραλίας.

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση στη θέση τους, δύο καινούργιων ηλεκτρικών κινητήρων (μοτέρ) ισχύος 1,0 HP περίπου ο κάθε ένας, στις 900 RPM-1 με τα απαραίτητα εξαρτήματά τους, όπως θερμικό προστασίας κ.λπ, για πλήρη και ασφαλή  λειτουργία τους. Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης και των καλυμμάτων που λείπουν και στις δύο μονάδες αερισμού.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, για όλες τις εργασίες, θα είναι αρίστης ποιότητας, πιστοποιημένα και θα εγκρίνονται από την Διεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου πριν από την ενσωμάτωσή τους στο έργο.

Όλα τα είδη θα είναι ευρωπαϊκής κατασκευής και προελεύσεως, σύγχρονης τεχνολογίας και θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας τα οποία θα είναι στην Ελληνική η Αγγλική γλώσσα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα πιστοποιητικά ποιότητας, ασφάλειας. χώρας προέλευσης και κατασκευής για τα είδη, ηλεκτρικός κινητήρας (μοτέρ 40 ΗΡ), ηλεκτρικοί κινητήρες αερισμού, ηλεκτρόδια μέτρησης PH και χλωρίου και φωτιστικά σώματα, θα προσκομισθούν επί ποινής αποκλεισμού μαζί με την προσφορά των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν περισσότερα στοιχεία για την υπό ανάθεση εργασία, επί τόπου, στους χώρους του δημοτικού κολυμβητηρίου και του κλειστού γυμναστηρίου του Δημοτικού σταδίου.

Οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές, εάν δεν καλύπτουν το σύνολο των εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης.

| Καλαμάτα ........ - ........ - 2015 Ο Συντάξας Αλέξανδρος Λεβεντόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. | Καλαμάτα ........ - ........ - 2015 Ο Προϊστάμενος του τμήματος Μελετών Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος Αρχιτέκτων Μηχανικός | Καλαμάτα ........ - ........ - 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλειος Τζαμουράνης Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | Έργασία : Επισκευές-συντηρήσεις H/M εγκαταστάσεων αθλητικών xώρων |
| --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Ποσότητα (Τεμ) | Δαπάνη (€) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ |  |  |
| 1 | Συντήρηση και επισκευή του συγκροτήματος λεβήτων – καυστήρων | 2,00 | 450,00 |
| 2 | Συντήρηση - καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας | 3,00 | 250,00 |
| 3 | Αντικατάσταση βανών 6΄΄ | 2,00 | 200,00 |
| 4 | Aντικατάσταση σωληνώσεων νερού στο μηχανοστάσιο και τα αποδυτήρια. | 1,00 | 900,00 |
| 5 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών κινητήρων και αντλιών | 2,00 | 700,00 |
| 6 | Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση ηλεκτρικού κινητήρα 40 HP – 1480 Ι/M με τον αυτοματισμό του. | 1,00 | 1.900,00 |
| 7 | Συντήρηση αντλίας-Αντικατάσταση φτερωτής. | 1,00 | 800,00 |
| 8 | Επισκευή αντεπίστροφων μηχανισμών | 2,00 | 200,00 |
| 9 | Αντικατάσταση ηλεκτροδίων για μέτρηση PH και χλωρίου | 2,00 | 500,00 |
| 10 | Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στα αποδυτήρια | 10,00 | 480,00 |
| 11 | Συντήρηση φωτιστικών σωμάτων και αντικατάσταση των λαμπτήρων τους, στους πυλώνες του κολυμβητηρίου | 5,00 | 350,00 |
| 12 | Προμήθεια και τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων. | 3,00 | 280,00 |
| 13 | Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων | 2,00 | 150,00 |
| 14 | Επισκευή βάσεων συσκευών-φίλτρων νερού | 6,00 | 300,00 |
| 15 | Καθαρισμός φρεατίων και καναλιών αποχέτευσης νερού πισίνας | 1,00 | 100,00 |
|  | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ |  |  |
| 1 | Επισκευή δύο μονάδων αερισμού - Αντικατάσταση ηλεκτρικών κινητήρων . | 2,00 | 820,00 |
|  |  | Σύνολο Δαπάνης | 8.380,00 |
|  |  | Φ.Π.Α. 23% | 1.927,40 |
|  |  | Γενικό Σύνολο | 10.307,40 |

Καλαμάτα …………..                 Καλαμάτα …………..	    Καλαμάτα …………..

ΘΕΩΡΗΘΗΚE

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ                                     ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αλ. Λεβεντόπουλος                    Π. Νασόπουλος                                 Βασίλειος Τζαμουράνης

Πολιτικός Μηχανικός

| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | Έργασία : Επισκευές-συντηρήσεις H/M εγκαταστάσεων αθλητικών xώρων. |  |
| --- | --- | --- |

## ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών και αφορά  την εκτέλεση εργασιών  επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό κολυμβητήριο, στους χώρους του  μηχανοστασίου και των αποδυτηρίων. Επίσης περιλαμβάνει  την εργασία επισκευής του αερισμού σε αίθουσα του κλειστού Γυμναστηρίου που βρίσκεται στο Δημοτικό στάδιο παραλίας.

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Ο καθορισμός από την τεχνική περιγραφή των oποιονδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες επί μέρους διατάξεις και τρόπους εκτέλεσης των κατασκευών, δεν  απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση, να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια  εκτέλεση και λειτουργικότητα των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε τμήμα εργασιών του έργου.

- Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται από τα στοιχεία της μελέτης, είτε τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές το έργο πρέπει να είναι άρτιο, ως προς την κατασκευή του όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του προς τα λοιπά τμήματα του έργου.

- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίζει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του άνευ ετέρου  και με τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.

- Για  κάθε υπέρβαση με υπαιτιότητα του αναδόχου της συνολικής προθεσμίας πού τίθεται στην παρ. 2.5 επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το Νόμο κυρώσεις.

- Η εργασία θα εκτελεσθεί σε  τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

- O ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

3.  ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος των εργασιών  θα γίνεται κατά τη διάρκεια υλοποίησής των καθώς επίσης και κατά την ολοκλήρωσή τους σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

##### 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

4.1.	Η πληρωμή θα γίνει με την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχομένης υπηρεσίας, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών και τη σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής. Το ποσό της πληρωμής θα ισούται με τη πιστοποιημένη δαπάνη.

4.2 	Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.

##### 5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παροχή των υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/06, του Π.Δ. 28/80, την Υπ. Απ. 11389/93, του Π.Δ. 18/00, του Ν. 2286/95, το Π.Δ. 346/98, το Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3801/2009, το Π.Δ. 60/07, το Ν.3669/2008 και το Ν.4281/2014 , όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία της ανάθεσης.

Καλαμάτα …………..                 Καλαμάτα …………..	    Καλαμάτα …………..

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ                                    ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αλ. Λεβεντόπουλος                    Π. Νασόπουλος                                 Βασίλειος Τζαμουράνης

Πολιτικός Μηχανικός

| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | Έργασία : Επισκευές-συντηρήσεις H/M εγκαταστάσεων αθλητικών xώρων |
| --- | --- |

EΝΤΥΠΟ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Ποσότητα (Τεμ) | Δαπάνη (€) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ |  |  |
| 1. | Συντήρηση και επισκευή του συγκροτήματος λεβήτων – καυστήρων | 2,00 |  |
| 2 | Συντήρηση – καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας | 3,00 |  |
| 3 | Αντικατάσταση βανών 6΄΄ | 2,00 |  |
| 4 | Αντικατάσταση σωληνώσεων νερού στο μηχανοστάσιο και τα αποδυτήρια. | 1,00 |  |
| 5 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών κινητήρων - αντλιών | 2,00 |  |
| 6 | Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση ηλεκτρικού κινητήρα 40 HP – 1480 Ι/M με τον αυτοματισμό του. | 1,00 |  |
| 7 | Συντήρηση αντλίας - Αντικατάσταση φτερωτής. | 1,00 |  |
| 8 | Επισκευή αντεπίστροφων μηχανισμών | 2,00 |  |
| 9 | Αντικατάσταση ηλεκτροδίων για μέτρηση PH και χλωρίου | 2,00 |  |
| 10 | Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στα αποδυτήρια | 10,00 |  |
| 11 | Συντήρηση φωτιστικών σωμάτων και αντικατάσταση των λαμπτήρων τους, στους πυλώνες του κολυμβητηρίου | 5,00 |  |
| 12 | Προμήθεια και τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων. | 3,00 |  |
| 13 | Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων | 2,00 |  |
| 14 | Επισκευή βάσεων συσκευών-φίλτρων νερού | 6,00 |  |
| 15 | Καθαρισμός φρεατίων και καναλιών αποχέτευσης νερού πισίνας | 1,00 |  |
|  | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ |  |  |
| 1 | Επισκευή δύο μονάδων αερισμού - Αντικατάσταση ηλεκτρικών κινητήρων . | 2,00 |  |
|  |  | Σύνολο Δαπάνης |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 23% |  |
|  |  | Γενικό Σύνολο |  |

Καλαμάτα        -      -  2015

Ο    ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ